安全评价报告信息网上公开工作业绩表

# 2022 年 第3季度

| 评价机构名称 | 河北秦安安全科技股份有限公司 |
| --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 | APJ—（冀）—001 |
| 评价项目基本情况 |
| 项目名称 | 泊头市宏源加油站安全现状评价报告 |
| 项目地理位置 | 河北省沧州市泊头市四营乡马家阁村南陈路南 |
| 项目简介 | 泊头市宏源加油站成立于2016年12月15日，位于河北省沧州市泊头市四营乡马家阁村南陈路南，投资人为袁文绪，类型为个人独资企业，经营范围：机动车燃油零售。汽油、柴油、润滑油、机油、预包装食品、卷烟、雪茄零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该加油站已于2019年10月28日取得了“危险化学品经营许可证”，许可范围为：汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]（其中汽油储罐2个，单体罐容：25立方；柴油储罐2个，单体罐容：25立方），经营方式为：零售。证书编号为：冀沧危化经字[2019]E00030。该加油站现有员工4人，设有主要负责人1人，安全管理人员1人，加油作业人员2人。加油站主要负责人及安全管理人员均已取得安全生产知识和管理能力考核合格证，其余从业人员经本加油站培训合格后上岗作业。 根据《河北省发展和改革委员会等十部门关于印发〈河北省车用乙醇汽油推广方案〉的通知》（冀发改能源[2019]718号），泊头市宏源加油站拟申请将危险化学品经营许可范围由汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]，变更为汽油（含乙醇汽油）（以下简称为汽油）、柴油[闭杯闪点≤60℃]。 |
| 主要任务 | 通过从安全生产角度分析该项目是否符合国家有关安全生产的法律、法规、规章及标准、规范的要求。 |
| 现场开展评价工作时间 | 2022-05-18 | 评价报告 提交(完成)时间 | 2022-09-09 |
| 出现场检查人员 | 张志军、王美双 |
| 存在问题 | 存在的问题及整改要求 序号 存在的问题 检查依据 整改要求 1 作业区与辅助服务区之间未设置界线标识。 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）5.0.3 加油作业区与辅助服务区之间增设界线标识。 2 信息系统未设不间断供电电源。 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）13.1.1 信息系统增设不间断供电电源。 3 加油机内三角法兰未跨接。 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）13.1.7 加油机内三角法兰使用铜片或截面积不小于6mm2的黄绿线进行跨接。 4 部分加油机未设置紧急切断系统的启动开关。 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）13.5.2 加油机应设置紧急切断系统的启动开关。 |
| 整改完成情况 | 整改复查表 序号 存在的问题 整改复查 结论 1 作业区与辅助服务区之间未设置界线标识。 作业区与辅助服务区之间已设置界线标识。 符合 2 信息系统未设不间断供电电源。 信息系统已设不间断供电电源。 符合 3 加油机内三角法兰未跨接。 加油机内三角法兰已跨接。 符合 4 部分加油机未设置紧急切断系统的启动开关。 加油机已设置紧急切断系统的启动开关。 符合 |
| 报告结论 | 泊头市宏源加油站建立了安全管理体系和各类人员的安全管理责任制，建立了安全管理制度和安全操作规程。根据现场检查结果，本评价确认，泊头市宏源加油站为A级加油站，满足安全生产要求，具备危险化学品经营许可证延期换证条件。 |
| 参加评价人员情况 |
| 姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 |
| 张志军 | 1902000000202694 | 二级 | 项目负责人、报告编制人 |
| 楚春胜 | 1800000000300345 | 三级 | 项目成员 |
| 刘 佳 | S011021000110203000430 | 三级 | 项目成员 |
| 王美双 | 1700000000300494 | 三级 | 项目成员 |
| 王利清 | 1800000000300301 | 三级 | 报告审核人 |
| 曹春梅 | 1904000000204231 | 二级 | 过程控制负责人 |
| 董喜梅 | 1904000000101283 | 一级 | 技术负责人 |

现场合影：